177

Приложение 1

Воронежский институт МВД России

Кафедра радиоэлектронных устройств

Контрольная работа

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

Выполнил:					 слушатель _____  группы

факультета заочного обучения

(специальность 210602.65

«Специальные радиотехнические

системы»)

специальное звание

Фамилия И.О.

Проверил:					 должность преподавателя

специальное звание

Фамилия И.О.

Воронеж 2013 г.

178

Приложение 2

Данные для определения коэффициента использования осветительной

установки 

для ламп накаливания

| Светильник | Глубокоизлучатель» эмалированный (Гэ) |  |  |  | «Универсаль» без затенителя (У) |  |  | «Универсаль» с затенителем (Ум) |  |  | Шар опалового стекла (Шо) |  |  |  | «Люцетта» (ЛЦ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пот,% ст, % | 30 | 50 |  | 70 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 50 | 70 | 30 | 50 | 50 | 70 |
|  | 10 | 30 |  | 50 | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Показатель помещения i | Коэффициент использования , % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 | 24 |  | 27 | 31 | 27 | 30 | 34 | 19 | 22 | 26 | 10 | 12 | 16 | 17 | 19 | 21 | 25 | 27 |
| 0,8 | 32 |  | 34 | 37 | 35 | 38 | 41 | 26 | 28 | 32 | 14 | 16 | 20 | 21 | 25 | 26 | 31 | 33 |
| 1,0 | 36 |  | 38 | 40 | 40 | 42 | 45 | 30 | 32 | 35 | 17 | 19 | 22 | 24 | 29 | 31 | 34 | 37 |
| 1,25 | 39 |  | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 33 | 35 | 37 | 19 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 |
| 1,5 | 41 |  | 43 | 46 | 46 | 48 | 51 | 35 | 36 | 40 | 21 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 41 | 44 |
| 2,0 | 44 |  | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 | 39 | 40 | 43 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 41 | 45 | 48 |
| 2,5 | 48 |  | 49 | 52 | 54 | 55 | 59 | 42 | 44 | 46 | 27 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 48 | 52 |
| 3,0 | 49 |  | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 43 | 45 | 47 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 | 47 | 51 | 54 |
| 4,0 | 51 |  | 52 | 55 | 57 | 59 | 62 | 45 | 47 | 49 | 31 | 35 | 38 | 43 | 46 | 50 | 54 | 59 |
| 5,0 | 52 |  | 54 | 57 | 58 | 60 | 63 | 46 | 48 | 51 | 32 | 37 | 40 | 46 | 48 | 52 | 56 | 61 |

для люминесцентных ламп

| Светильник | ОД |  |  | ОДР |  |  | ОДОР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пот,% ст, % | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 |
|  | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 50 |
| Показатель помещения i | Коэффициент использования , % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 | 30 | 33 | 37 | 27 | 30 | 34 | 23 | 27 | 32 |
| 0,8 | 39 | 41 | 45 | 35 | 37 | 41 | 30 | 33 | 38 |
| 1,0 | 44 | 46 | 49 | 40 | 42 | 45 | 34 | 38 | 42 |
| 1,25 | 48 | 50 | 53 | 43 | 45 | 48 | 38 | 41 | 45 |
| 1,5 | 50 | 52 | 56 | 45 | 48 | 51 | 40 | 43 | 47 |
| 2,0 | 55 | 57 | 60 | 50 | 52 | 54 | 43 | 47 | 52 |
| 2,5 | 59 | 61 | 64 | 53 | 55 | 58 | 47 | 50 | 56 |
| 3,0 | 60 | 62 | 66 | 54 | 56 | 60 | 48 | 52 | 58 |
| 4,0 | 63 | 65 | 68 | 57 | 58 | 62 | 50 | 54 | 60 |
| 5,0 | 64 | 66 | 70 | 58 | 60 | 63 | 51 | 56 | 62 |

179

Приложение 3

Значения коэффициентов отражения потолка и стен  (%)

| Состояние потолка | пот | Состояние стен | ст |
| --- | --- | --- | --- |
| Свежепобеленный Побеленный, в сырых помещениях Чистый бетонный Светлый деревянный (окрашенный) Бетонный грязный Деревянный неокрашенный Грязный (кузницы, склады) | 70 50 50 50 30 30 10 | Свежепобеленные с окнами, закрытыми белыми шторами Свежепобеленные с окнами без штор Бетонные с окнами Оклеенные светлыми обоями Грязные Кирпичные неоштукатуренные С темными обоями | 70 50 30 30 10 10 10 |

Приложение 4

Световые и электрические параметры ламп накаливания и

люминесцентных ламп

| Лампы накаливания |  |  |  |  | Люминесцентные лампы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип и мощность | 127 В |  | 220 В |  | Тип и мощность | 220 В |  |
|  | световой поток, лм | световая отдача, лм/Вт | световой поток, лм | световая отдача, лм/Вт |  | световой поток, лм | световая отдача, лм/Вт |
| НВ-15 НВ-25 НВ-40 НВК-40 НБ-60 НВК100 НГ-150 НГ-200 НГ-300 НГ-500 НГ-750 НГ-1000 | 135 260 490 520 820 1630 2300 3200 4950 9100 - 19500 | 9,0 10,4 12,2 13,0 13,7 16,3 15,3 16,0 16,5 18,2 - 19,5 | 105 220 400 460 715 1450 2000 2800 4600 8300 13100 18600 | 7,0 8,8 10,0 11.5 11.9 14.5 13,3 14.0 15,4 16,6 17.5 18,6 | ЛДЦ20 ЛД20 ЛБ20 ЛДЦ30 ЛД30 ЛБ30 ЛБЦ40 ЛД40 ЛБ40 ЛДЦ80 ЛД80 ЛБ80 | 820 920 1180 1450 1640 2100 2100 2340 3000 3560 4070 5220 | 41,0 46,0 59,0 48,2 54,5 70,0 52,5 58,5 75,0 44,5 50,8 65,3 |

Примечание: Буквенные обозначения указывают типы ламп. Первые буквы определяют вид лампы: Н- накаливания, Л - люминесцентные. Далее, по лампам накаливания: В - вакуумные,   Б - биспиральные, Г - газонаполненные; по люминесцентным: Д - дневного света, Б - белового цвета, Ц - улучшенной цветопередачи.

180

Приложение 5

Формулы для вычисления сопротивления заземлителей растеканию тока в однородном грунте

| Тип заземлителя | Схема | Формула | Дополнительные указания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Трубчатый или стержневой у поверхности грунта |  | RЗ=ρ2lπln4ld | l>>d |
| 2. Протяженный круглого сечения – труба, кабель и т.п. – на поверхности грунта |  | RЗ=ρlπln2ld | - |
| 3. Протяженный круглого сечения в грунте |  | RЗ=ρ3lπlnl2dH | l/H ≥ 0,5 |
| 4. Протяженный полосовой на поверхности грунта |  | RЗ=ρlπln4lb | l>>b |
| 5. Протяженный – полоса в грунте |  | RЗ=ρ2lπln2l2bH | l/H ≥ 5 |

181

Приложение 6

Коэффициенты использования вертикальных электродов (труб, уголков и т.п.) в  группового заземлителя без учета влияния полосы связи

| Число заземлителей n | Отношение расстояний между электродами к их длине |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  | Электроды размещены в ряд |  |  | Электроды размещены по контуру |  |  |
| 2 | 0,85 | 0,91 | 0,94 | - | - | - |
| 3 | 0,78 | 0,87 | 0,91 | - | - | - |
| 4 | 0,73 | 0,83 | 0,89 | 0,69 | 0,78 | 0,85 |
| 5 | 0,69 | 0,81 | 0,87 | - | - | - |
| 6 | 0,65 | 0,77 | 0,85 | 0,61 | 0,73 | 0,80 |
| 10 | 0,59 | 0,74 | 0,81 | 0,56 | 0,68 | 0,76 |
| 15 | 0,53 | 0,69 | 0,78 | - | - | - |
| 20 | 0,48 | 0,67 | 0,76 | 0,47 | 0,63 | 0,71 |
| 40 | - | - | - | 0,41 | 0,58 | 0,66 |
| 60 | - | - | - | 0,39 | 0,55 | 0,64 |
| 100 | - | - | - | 0,36 | 0,52 | 0,62 |

Приложение  7

Коэффициенты использования горизонтального полосового электрода п, соединяющего вертикальные электроды (трубы, уголки и т.п.) группового заземлителя

| Отношение расстояний между вертикальными электродами к их длине | Число вертикальных электродов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
| Вертикальные электроды размещены в ряд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,85 | 0,77 | 0,72 | 0,62 | 0,42 | - | - | - |
| 2 | 0,94 | 0,80 | 0,84 | 0,75 | 0,56 | - | - | - |
| 3 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,82 | 0,68 | - | - | - |
| Вертикальные электроды размещены по контуру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,27 | 0,22 | 0,20 | 0,19 |
| 2 | - | 0,55 | 0,48 | 0,40 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,23 |
| 3 | - | 0,70 | 0,64 | 0,56 | 0,45 | 0,39 | 0,36 | 0,33 |